## Акт по фреон
Акт о проведении испытания манометрическим метадом фреоновый трубопровод
№_________________
К-1 IGC 212124
(наименование системы)
ПАО «ОДК-Кузнецов». Канцелярия: 8(846) 227-32-52 факс - 8(846) 992-64-65 E-mail:info@uec-kuznetsov.ru
(наименование объекта, здания, цеха)
Самара | [8 empty] | 25 | 02 | 2025
Комиссия в составе представителей:
ОДК Кузнецова | [6 empty] | Залупкин КЩ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
ОДК Кузнецова | [6 empty] | Пупкин АД
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
- | [6 empty] | -
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: | [5 empty] | ООО Старт-2 |  |  |  | Гондонщив ТВ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Монтаж выполнен по |  |  |  |  | РД - 84847464636
(наименование проектной организации и номера чертежей)
2. Испытание проведено: |  |  | манометрическим методом
(гидростатическим или манометрическим методом)
давлением | 4.3 |  |  | МПа.
в течение | 24 |  |  | Часа.
3. Падение давления не выявлено.
4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений не обнаружено.
Решение комиссии:
Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.
Представитель Заказчика, |  | Залупкин КЩ
(подпись)
Представитель Заказчика, |  | Пупкин АД
(подпись)
Представитель Заказчика, |  | -
(подпись)
Производитель работ, |  | Гондонщив ТВ
(подпись)

## систем дренажа
Акт о проведении испытания систем дренажа методом пролива
№_________________
К-1 IGC 212124
(наименование системы)
ПАО «ОДК-Кузнецов». Канцелярия: 8(846) 227-32-52 факс - 8(846) 992-64-65 E-mail:info@uec-kuznetsov.ru
(наименование объекта, здания, цеха)
Самара | [6 empty] | 25 | 02 | 2025
Комиссия в составе представителей:
ОДК Кузнецова |  |  |  |  | Залупкин КЩ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
ОДК Кузнецова |  |  |  |  | Пупкин АД
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
- |  |  |  |  | -
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  |  | ООО Старт-2 |  |  |  | Гондонщив ТВ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. Монтаж выполнен по |  |  | РД - 84847464636
(наименование проектной организации и номера чертежей)
2. Испытание проведено проливом воды в верхнюю точку от помпы ( при надичии) системы дренажа одного участка.
3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.
Решение комиссии:
Система признается выдержавшей испытание проливом воды на герметичность.
Представитель Заказчика, | Залупкин КЩ
(подпись)
Представитель Заказчика, | Пупкин АД
(подпись)
Представитель Заказчика, | -
(подпись)
Производитель работ, | Гондонщив ТВ
(подпись)

## Испытания
АКТ ИСПЫТАНИЯ И МОНТАЖНОЙ РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)
№_________________
К-1 IGC 212124
(наименование системы)
ПАО «ОДК-Кузнецов». Канцелярия: 8(846) 227-32-52 факс - 8(846) 992-64-65 E-mail:info@uec-kuznetsov.ru
(наименование объекта, здания, цеха)
Самара | [5 empty] | 25 | 02 | 2025
Комиссия в составе представителей:
ОДК Кузнецова |  |  |  | Залупкин КЩ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
ОДК Кузнецова |  |  |  | Пупкин АД
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
- |  |  |  | -
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  | ООО Старт-2 |  |  |  | Гондонщив ТВ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт в том, что при испытании и регулировке установлено соответствие устройства производительности системы
К-1 IGC 212124 | [5 empty] | требованиям СНиП
(наименоввние системы)
На основании данных испытаний и регулировки система может быть предъявлена к приемке в эксплуатацию:
К-1 IGC 212124
(наименоввние системы)
Представитель Заказчика, | Залупкин КЩ
(подпись)
Представитель Заказчика, | Пупкин АД
(подпись)
Представитель Заказчика, | -
(подпись)
Производитель работ, | Гондонщив ТВ
(подпись)

## индивид
Акт о проведении индивидуального испытания оборудования №1.4
К-1 IGC 212124
(наименование системы)
ПАО «ОДК-Кузнецов». Канцелярия: 8(846) 227-32-52 факс - 8(846) 992-64-65 E-mail:info@uec-kuznetsov.ru
(наименование объекта, здания, цеха)
Самара | [9 empty] | 25 | 02 | 2025
Комиссия в составе представителей:
ОДК Кузнецова | [5 empty] | Залупкин КЩ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
ОДК Кузнецова | [5 empty] | Пупкин АД
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
- | [5 empty] | -
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
От монтажной (строительной) организации: |  |  |  |  | ООО Старт-2 | [5 empty] | Гондонщив ТВ
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о нижеследующем:
К-1 IGC 212124 | [5 empty] | в колличестве внутренних блоков |  | 3 | шт.
прошла испытание в течение |  | 60 | мин. | согласно техническим условиям, паспорту.
Решение комиссии:
В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.
Представитель Заказчика, | Залупкин КЩ
(подпись)
Представитель Заказчика, | Пупкин АД
(подпись)
Представитель Заказчика, | -
(подпись)
Производитель работ, | Гондонщив ТВ
(подпись)

## Окончания ПНР
АКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №1.5
Город | Самара | [11 empty] | " | 28 |  | " | 02 |  | 2025 |  | г.
Объект |  | ПАО «ОДК-Кузнецов». Канцелярия: 8(846) 227-32-52 факс - 8(846) 992-64-65 E-mail:info@uec-kuznetsov.ru
(наименование)
Составлен представителями:
Представитель лица, осуществляющего строительство | [11 empty] | Производитель работ
ООО Старт-2 | [8 empty] | Гондонщив ТВ
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
Лицо, осуществляющее технический надзор
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
Представитель застройщика/заказчика
ОДК Кузнецова | [11 empty] | Залупкин КЩ
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)
в том, что с |  |  | " | 25 | " | 02 | 2025 | г. | по | " | 28 |  | " | 02 |  |  |  | 2025 | г.
ООО Старт-2
(наименование пусконаладочной организации)
проводились пусконаладочные работы на
К-1 IGC 212124 | [14 empty] | - | в кол-стве внутренних блоков |  |  | 3 | шт.
(наименование установки)
согласно договору № | [5 empty] | 693758
В результате проведенных работ выполнено:
проверка, настройка и испытания оборудования с целью обеспечения параметров и
режимов, заданных проектом
С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.
(для дополнительной информации)
К акту прилагаются:
Комплект исполнительной документации, акт скрытых работ, акт о проведении
испытания систем дренажа, акт о проведени испытания на герметичность фреоновый
трубопровод, акт индивидуального испытания оборудования
Представитель застройщика/заказчика
Залупкин КЩ
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель застройщика/заказчика
Пупкин АД
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель застройщика/заказчика
-
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель пусконаладочной организации
РД - 84847464636
(фамилия, инициалы, подпись)